
**ריכוז נתונים**דיווח על איכות המים בעין קיניא   
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א -2001,**

**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של עין קיניא פרטים על איכות המים המסופקים**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב עין קיניא בין התאריכים 01.03.2020-31.03.2020  
מחוז:72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת

| יישוב | קבוצת בדיקה | סוג נקודה | מס' דגימות מתוכנן | מס' דגימות שבוצע | אחוז ביצוע הדיגום | מס' דגימות תקינות | אחוז חריגה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| עין קיניא | שגרתית | רשת | 15 | 15 | 100% | 15 | 0% |
|  | פלואוריד | רשת | 1 | 1 | 100% | ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ | ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ |

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי, 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח כי ריכוזו 470 מקג"ל.
5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה נידרש במערכת האספקה בתדירות של אחת ל- 3 שנים. לא תוכנן ולא בוצע בשנה הנוכחית.
6. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. תכנון דיגום בתקופת הקיץ.
7. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.



בברכה,

אינג' לואיס בלכר

מהנדס התאגיד

כתובת התאגיד

התנור תאגיד מים וביוב בע"מ, משרד ראשי : שדרות תל חי 106 ת.ד. 860 , קרית שמונה 11031 טלפון 1800200744 טלפון 046816888 פקס 046905777 . דואר אלקטרוני office@hatanur.co.il  אתר אינטרנט 
www.hatanur.co.il